Разработано ООО «Проектно-Исследовательский  Центр»

УТВЕРЖДАЮ: Глава Небугского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края ____________________________________ м.п.

Схема ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НЕБУГСКОГО сельского поселения

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период с 2019 До 2029 года

2019 г.

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО	12

1.1 Площадь строительных фондов (согласно предоставленных данных)	12

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	15

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	18

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	18

2.5.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, потери тепловой энергии	19

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя	20

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	20

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	21

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	22

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	22

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	22

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	23

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	23

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	24

4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	24

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	25

4.9. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	26

4.10. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	28

РАЗДЕЛ: 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	28

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	28

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	29

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	29

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	29

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	31

РАЗДЕЛ: 6 Перспективные топливные балансы	32

РАЗДЕЛ: 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	33

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	33

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	34

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения	39

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности	40

РАЗДЕЛ 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	41

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	41

РАЗДЕЛ 11. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включая следующие главы	42

11. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	42

11.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	47

11.3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	47

11.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	48

11.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	48

11.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	49

11.7. Оценка надежности теплоснабжения	51

11.8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	52

11.9. Решение по благоустройству территории	52

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом настоящего исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Небугского сельского поселения в составе муниципального образования Туапсинский район.

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим  стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния  существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения  вопросов надежности и экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Небугского сельского поселения, Туапсинского района, Краснодарского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- СП 41- 101 -95  «проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Генеральный план поселения;.

В качестве исходной информации  при выполнении  работы использованы материалы, предоставленные администрацией Небугского сельского поселения.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план  сельского поселения;

- проектная и исполнительная документация  по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям и тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их виды и т.п.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования  систем теплоснабжения принимаются согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

температура воздуха наиболее холодной пятидневки -  -3 0С;

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Восточное;

температура воздуха наиболее холодных суток -   -7 0С;

средняя температура отопительного  периода -   6,6 0С;

продолжительность - 94 суток.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Небугского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона действия системы теплоснабжения– территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии- территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии– сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии– величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто– величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты– объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления– территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Общая информация

Небугское сельское поселение находится в Туапсинском районе Краснодарского края. Населенные пункты входящие в состав сельского поселения: с.Агой, а.Агуй-Шапсуг, п.Майский, с.Небуг, п.Сосновый, п.Тюменский, п.Пансианат «Небуг».

В настоящее время, по состоянию на отопительный период 2018-2019 гг. к централизованному теплоснабжению подключены 6441 абонентов.

Тепловые сети от котельных предусмотрены  в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На котельной в качестве основного топлива используются мазут и природный газ. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 0С с погодозависимым регулированием температуры воды.

# РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО

## 1.1 Площадь строительных фондов (согласно предоставленных данных)

В ниже приведенной таблице 1, содержатся данные строительных фондов, по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению.

Новых потребителей тепловой энергии, на период до 2029 г. не планируется.

Таблица 1.

| Наименование потребителей | Этажность здания | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с.Агой, ул.Школьная 8В |
| Многоквартирные жилые дома с.Агой: |
| с.Агой, ул.Школьная, 1 | 3 | 880 | 3953 |
| с.Агой, ул.Школьная, 3 | 4 | 1174,2 | 5271 |
| с.Агой, ул.Школьная, 4 | 2 | 635,5 | 2411 |
| с.Агой, ул.Школьная, 6 | 2 | 661,4 | 2525 |
| с.Агой, ул.Школьная, 8 | 2 | 623,8 | 2438 |
| с.Агой, ул.Школьная, 8А | 5 | 2511,7 | 10305 |
| с.Агой, ул.Школьная, 10 | 2 | 625 | 2418 |
| с.Агой, ул.Школьная, 12 | 2 | 234,4 | 1003 |
| с.Агой, ул.Школьная, 14 | 2 | 376,2 | 1714 |
| с.Агой, ул.Горная, 10 | 9 | 1937,5 | 7032 |
| с.Агой, ул.Горная, 12 | 9 | 1831,9 | 7048 |
| с.Агой, ул.Горная, 14 | 9 | 3765,5 | 17772 |
| с.Агой, ул.Горная, 1, ТСЖ "Дельфин" | 5 | 3682 | 16353 |
| с.Агой, ул.Горная, 3, ТСЖ "Зорька" | 5 | 4004 | 20292,3 |
| с.Агой, ул.Школьная, 2А ТСЖ Агой | 5 | 2927 | 11546 |
| ООО "Жилкомсервис" с.Агой, в т.ч. |
| с.Агой, ул.Горная, 4 | 9 | 2698 | 10030 |
| с.Агой, ул.Горная, 6 | 9 | 2627,7 | 10708 |
| с.Агой, ул.Горная, 8 | 9 | 1618,2 | 9510 |
| Бюджетные организации |
| Школа № 24 | 1-2 |  | 16820,4 |
| МКУК "Небугская ЦКС" ДК и библиотека | 1 |  | 1393 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ОАО "Ростелеком" АТС | 1 |  | 236 |
| Котельная № 2 с.Небуг, ул.Центральная 1В |
| Многоквартирные жилые дома с.Небуг |
| с.Небуг, ул.Газовиков, 1 | 5 | 4798,4 | 19740 |
| с.Небуг, ул.Газовиков, 2 | 5 | 4434,8 | 19529 |
| с.Небуг, ул.Газовиков, 3 | 5 | 4395,3 | 19783 |
| с.Небуг, ул.Газовиков, 4 | 5 | 2849,1 | 15524 |
| с.Небуг, ул.Газовиков, 6 | 4 | 1571,8 | 8056 |
| с.Небуг, ул.Центральная, 1 | 5 | 3646,1 | 15571 |
| с.Небуг, ул.Центральная, 3 | 5 | 3785,6 | 19352 |
| с.Небуг, ул.Центральная, 5 | 5 | 4696,2 | 18953 |
| с.Небуг, ул.Центральная, 9 | 3 | 2303,5 | 12186 |
| с.Небуг, ул.Газовиков, 5, ТСЖ "Янтарь" | 5 | 2731 | 13397 |
| с.Небуг, ул.Центральная, 7 ТСЖ "Карат" | 5 | 4034 | 17058 |
| с.Небуг, ул.Центральная, 2 ТСЖ "Кипарис" | 12 | 3551 | 15896 |
| Бюджетные организации |
| Школа № 25 | 3 |  | 8531 |
| МБДОУ №17, Д/сад "Веселые гномики" | 2 |  | 5994 |
| МБУЗ "ТРБ №1" Амбулатория | 2 |  | 2323 |
| МКУК "Небугская ЦКС" Дом культуры | 1 |  | 2275 |
| Админ.здание МО НСП, ул.Газовиков, 6, в т.ч.: | 3 |  | 3529 |
| - Администрация Небугского сельского поселения | 3 |  |  |
| МКУК "ТРОМЦ" Газовиков, 4 | 1 |  | 526 |
| Прочие организации |
| ООО "МАСиК" (в здании Администрации НСП) | 1 |  |  |
| Филиал ОСБ №1805 (в здании Администрации НСП) | 1 |  |  |
| ФГУП "Почта России" | 1 |  | 188,6 |
| Собственное потребление |
| 1. Офис МУП ЖКХ НСП в котельной | 2 |  | 586 |
| Котельная № 3 пос.Тюменский |
| Многоквартирные жилые дома пос.Тюменский |
| пос.Тюменский, д.1 | 5 | 4025,8 | 16161,5 |
| пос.Тюменский, д.2 | 5 | 4061,9 | 16195,2 |
| пос.Тюменский, д.3 | 5 | 3949,7 | 16213,4 |
| пос.Тюменский, д.4 | 5 | 3721,7 | 16075,5 |
| пос.Тюменский, д.5 | 5 | 3670,4 | 16231,7 |
| пос.Тюменский, д.6 | 9 | 5706,8 | 20751,9 |
| пос.Тюменский, д.7 | 5 | 4386,3 | 20389,2 |
| пос.Тюменский, д.8 | 9 | 1953,4 | 7109,4 |
| пос.Тюменский, д.9 | 9 | 1922,4 | 6985,1 |
| пос.Тюменский, д.10 | 9 | 1939,2 | 6943,1 |
| пос.Тюменский, д.11 | 9 | 1895,1 | 6889,2 |
| пос.Тюменский, д.12 | 9 | 1900,7 | 6889,2 |
| пос.Тюменский, д.14 | 9 | 1878,7 | 6889,2 |
| пос.Тюменский, д.17 ТСЖ БРИЗ | 6 |  | 18724 |
| Частный сектор пос.Тюменский, в т.ч.: |
| Частн.сектор Шевченко д.19 | 2 | 27,5 | 61,9 |
| Частн.сектор Турчин д.16 | 2 | 27,3 | 76,4 |
| Частн.сектор Перевязко в\дом 6 | 2 | 23,7 | 54,5 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 37 | 3 |  | 13992,4 |
| МБДОУ "Д/сад №18 "Колобок" | 2 |  | 4442,8 |
| ПЧ-67 дом | 3 |  | 2864,7 |
| ПЧ-67 депо | 1 |  | 807,7 |
| ПЧ-67 гараж | 1 |  | 1522,3 |
| МКУК "Небугская ЦКС" Дом культуры в КСК | 2 |  | 5702,8 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ-9 в КСК | 2 |  | 4304 |
| МОУ ДОД ДШИ Школа искусств в КСК | 2 |  | 753,2 |
| Прочие организации |
| ОТ "Сургут" | 3 |  | 11327 |
| ОТ "Сургут" квартиры | 1 |  |  |
| Собственное потребление |
| 1. ХБЛ пос.Тюменский | 1 |  | 694 |

# РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s^0,4)·ϕ^0,4·(1/B^0,1)(Δτ/П)^0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,

оC; ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части рас-ходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельных Небугского сельского поселения приведены в таблице 2.

Расчёт эффективного радиуса.

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал | Расчётная нагрузка Гкал/ч | Средний диаметр трубопровода мм | Среднее число абонентов на 1 км | Площадь зоны действия источника тепловой энергии км² | Тепловая плотность района Гкал/ч·км² | Удельная материальная хар-ка | Стоимость тепловых сетей тыс.руб. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Сосновый | 2,6 | 2,6 | 80 | 892 | 0,38 | 0,43 | 2795768 | 5249 | 0,06 |
| - Котельная с. Агой, | 7,2 | 6,6 | 120,4 | 614 | 0,06 | 0,43 | 2520124,42 | 3019,1 | 0,08 |
| - Котельная с. Небуг | 6 | 5,5 | 127,2 | 305 | 0,07 | 0,43 | 4281519,09 | 5461,55 | 0,06 |
| - Котельная пос. Тюменский | 19,5 | 16,6 | 141,7 | 479 | 0,1 | 0,43 | 3736586,54 | 4428,9 | 0,06 |

## 2.2. Описание существующих  и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение охватывает  следующие зоны  Небугского сельского поселения:

-многоквартирные жилые дома;

-бюджетные организации;

-прочие организации.

В зону действия входят многоквартирные жилые дома, муниципальные учреждения образовательной сферы, а также культурно-досуговой и административной.

В перспективе не планируется увеличение зоны действия котельных.

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда.  В Небугского сельском поселении все индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствует.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, связи с тем, что  не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

## 2.5.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, потери тепловой энергии

Таблица 3

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч | Потери в сетях | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  |
|  | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая | без учёта потерь | ГВС | потери тепла при передаче | Гкал | % | t, 0C |
| Котельная п.Сосновый | 2,6 | 2,6 | 7 | 7 | 0,2 | 330,2 | 12,7 | 95-70 |
| - Котельные с. Агой, | 7,2 | 6,6 | 2,6 | 0 | 0,14 | 292,81 | 8,79 | 95-70 |
| - Котельные с. Небуг | 6 | 5,5 | 3,3 | 0 | 0,25 | 525,49 | 10,68 | 95-70 |
| - Котельные пос. Тюменский | 19,5 | 16,6 | 3,4 | 0 | 0,2 | 811,41 | 14,40 | 95-70 |

Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, не заключались.

# РАЗДЕЛ 3.  Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения,  м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления, м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=30 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток га отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

Закрытая система

Vподп.=0,0025*V,

где

V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

Открытая система

Vподп.=0,0025*V+GГВС,

где

GГВС -  среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения. Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей сельского поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

# РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой  теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Небугского сельского поселения, на территории п.Сосновый планируется заменить 2 котла  в 2021 году Замена 2 котлов в котельной с.Небуг в 2024 году и замена 2 котлов в котельной пос.Тюменский в 2022 году.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Небугского, сельского поселения предложения по техническому перевооружению  источников тепловой энергии отсутствуют.

## 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности  переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

-  решения по строительству   генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии  с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации  тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим  электрическим сетям.

В связи с отсутствием в Небугского сельском поселении вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В связи с отсутствием  источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

## 4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Согласно предоставленной информацией МУП ЖКХ «Небугского сельского поселения» и ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» , строительство новых котельных до 2029 года не планируется.

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой  энергии для каждого источника тепловой энергии или группы  источников в системе теплоснабжения, работающей на общую  тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Система отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 0С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение  влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Результаты расчета графика температур 95/70 приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Температура наружного воздуха | Температура на подающей линии, 0С | Температура на обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 54 | 44 |
| 9 | 54 | 44 |
| 8 | 54 | 44 |
| 7 | 54,9 | 45 |
| 6 | 57,9 | 45,9 |
| 5 | 60,7 | 47,7 |
| 4 | 63,6 | 49,6 |
| 3 | 66,4 | 51,4 |
| 2 | 69,1 | 53,1 |
| 1 | 71,9 | 54,9 |
| 0 | 74,6 | 56,6 |
| -1 | 77,3 | 58,3 |
| -2 | 80 | 60 |
| -3 | 82,6 | 61,6 |
| -4 | 85,2 | 63,2 |
| -5 | 87,8 | 64,8 |
| -6 | 92,4 | 68,4 |
| -7 | 95 | 70 |
| -8 | 95 | 70 |
| -9 | 95 | 70 |
| -10 | 95 | 70 |
| -11 | 95 | 70 |
| -12 | 95 | 70 |
| -13 | 95 | 70 |
| -14 | 95 | 70 |
| -15 | 95 | 70 |

## 4.9. Анализ целесообразности ввода новых  и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Возобновляемая энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ.

Достоинства ВИЭ.

1.  Забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;

2. Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях стало вполне конкурентоспособным.

Недостатки ВИЭ.

1. ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.

2. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.

Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.

В связи с этим, в поселении не целесообразно вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

## 4.10. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным видом топлива котельной являются мазут и природный газ.  Возобновляемые источники энергии на территории Небугского сельского поселения на момент составления  не используются.

Таблица 5

| Наименование источников теплоснабжения | Вид топлива | Един. измерения | Расчетный расход топлива, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Агой | Природный газ | тыс.м3/год | 1032 |
| Котельная с. Небуг | мазут М-100 | тонн/год | 828 |
| Котельная пос. Тюменский | мазут М-100 | тонн/год | 972 |
| Котельная пос. Сосновый | мазут М-100 | тонн/год |  |

# РАЗДЕЛ: 5.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что администрацией Небугского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

## 5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок не планируется прирост тепловых нагрузок в осваиваемых территориях, поэтому нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей.

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при  сохранении надежности  теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Небугского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Все новые потребители тепловой энергии, находящиеся вне зоны действия котельной, подключаются к индивидуальных источникам тепла (децентрализованное теплоснабжение).

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования связи с большой степенью износа. В таблице 5 приведены список мероприятий для поселений Небугского СП с разбивкой по годам.

Таблица 6

| Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с.Агой |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-13 до ТК-14 жилого дома № 4 по ул.Школьная | 2019 год | 150 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-7 жилого дома № 8 до жилых домов №№ 4.6 по ул.Горная | 2020 год | 250 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-4 жилого дома № 1 до ТК-65 по ул.Горная | 2021 год | 162 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной до ТК-2 по ул.Школьная 4 | 2022 год | 336 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-2 жилого дома №4 до ТК-4 по ул.Горная 1 | 2023 год | 288 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной до жилого дома № 3 по ул.Школьная | 2024 год | 54 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-11 у жилого дома № 10 до жилого дома № 1 по ул.Школьная | 2024 год | 50 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-15 у жилого дома № 12 до жилого дома № 14 по ул.Школьная | 2025 год | 96 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной до жилого дома № 8А по ул.Школьная | 2025 год | 104 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-2 жилого дома №4 до ТК-9 и жилого дома № 2А по ул.Школьная | 2026 год | 66 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-4 до жилого дома №1 по ул.Горная | 2026 год | 18 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-5 до жилых домов №№ 10,12 по ул.Горная | 2028 год | 38 м.п. |
| Котельная № 2 с.Небуг |
| Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо | 2019 - 2020 год |  |
| Ремонт теплоизоляции тепловых сетей от котельной до района кладбища | 2019 год | 214 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от детского сада до жилого дома №1 по ул.Газовиков | 2020 год | 260 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №4 до жилого дома № 5 по ул.Газовиков | 2021 год | 70 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №1 до жилого дома № 3 по ул.Газовиков | 2022 год | 386 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от клуба до жилого дома №3 по ул.Центральная | 2023 год | 360 м.п. |
| Замена котлов в котельной | 2024 год | 2 шт. |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №1А до жилого дома № 5 по ул.Газовиков | 2025 год | 192 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №5 до жилого дома № 7 по ул.Центральная | 2027 год | 170 м.п. |
| Котельная № 3 пос.Тюменский |
| Ремонт тепловых сетей в районе жилого дома № 6 | 2019 год | 290 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-8 до жилых домов №№ 10,11 | 2020 год | 124 м.п. |
| Ремонт теплоизоляции тепловых сетей от дома № 3 до моста | 2020 год | 334 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 , жилого дома № 7 и набережной р.Казачка | 2021 год | 208 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от набережной р.Казачка до жилого дома № 7 | 2021 год | 488 м.п. |
| Замена котлов в котельной | 2022 год | 2 шт. |
| Ремонт тепловых сетей от набережной р.Казачка до жилого дома № 1 и № 2 | 2023 год | 170 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от набережной р.Казачка до жилого дома № 3 и № 5 | 2024 год | 94 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-4 до жилого дома № 5 | 2025 год | 248 м.п. |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 до химбаклаборатории | 2026 год | 226 м.п. |
| п.Сосновый, ремонт тепловых сетей | 2025 год | 546 м.п |

## 5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

При разработке схем теплоснабжения была выполнена оценка надежности системы теплоснабжения в период до 2029 г. по результатам  расчета вероятность безотказной работы системы централизованного теплоснабжения составила 60%, что соответствует нормативным требованиям.

В связи с вышеизложенным, предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения требуется провести мероприятия указанные в таблице 5.

# РАЗДЕЛ: 6  Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источнику тепловой энергии, расположенному в Небугском сельском поселении, необходимые для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Как основной вид топлива являются мазут и природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природного газа – 8000 ккал/м3; мазута — 9700 ккал/т);

βк.а- КПД котла.

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Годовая выработка тепла, Гкал/год | КПД, % | Расчетный годовой расход топлива, тыс. м3/год, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |
| Котельная №1, п. Сосновый | КВС-2,0 | 2480 | 86,6 | 240 |
|  | Ква-2,5 | 10296 | 86,6 | 240 |
|  | КВС-2,0 | 10296 | 86,6 | 240 |
|  | КСВа-2,0 | 10296 | 86,6 | 240 |
| МУП ЖКХ «Небугского сельского поселения» |
| Котельная № 1, с.Агой | Buderus Logano S825L 4200 | 1665,2 | 92 | 516 |
|  | Buderus Logano S825L 4200 | 1665,2 | 92 | 516 |
| Котельная № 2 с.Небуг | ТТ 100 | 2460 | 92 | 414 |
|  | ТТ 100 | 2460 | 92 | 414 |
| Котельная № 3, п.Тюменский | ПКМ 6,5 | 2817,5 | 85 | 486 |
|  | ПКМ 6,5 | 2817,5 | 85 | 486 |
|  | ПКМ 6,5 | резерв |
|  | ПКМ 12 | резерв |

# РАЗДЕЛ: 7  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок в Небугском сельском поселении не планируется строительство нового источника теплоснабжения.

- Таблица 6. Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии

- Таблица 8

| Планируемое техническое перевооружение и ремонт источников тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего тыс руб: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 2 котлов в п.Сосновый | 0 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
| Замена 2 котлов в котельной с.Небуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| Замена 2 котлов в котельной с.Тюменский | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 |
| Итого: | 0 | 0 | 1773 | 3840 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7813 |

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9. Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей

| Планируемое техническое перевооружение и ремонт источников тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего тыс руб: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с.Агой |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-13 до ТК-14 жилого дома № 4 по ул.Школьная | 165,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,15 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-7 жилого дома № 8 до жилых домов №№ 4.6 по ул.Горная | 0 | 275,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,24 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-4 жилого дома № 1 до ТК-65 по ул.Горная | 0 | 0 | 178,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,36 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной до ТК-2 по ул.Школьная 4 | 0 | 0 | 0 | 369,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,92 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-2 жилого дома №4 до ТК-4 по ул.Горная 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,08 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной до жилого дома № 3 по ул.Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,56 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-11 у жилого дома № 10 до жилого дома № 1 по ул.Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,77 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-15 у жилого дома № 12 до жилого дома № 14 по ул.Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,77 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 котельной до жилого дома № 8А по ул.Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,5 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-2 жилого дома №4 до ТК-9 и жилого дома № 2А по ул.Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,9 | 0 | 0 | 0 | 111,9 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-4 до жилого дома №1 по ул.Горная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-5 до жилых домов №№ 10,12 по ул.Горная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,16 | 0 | 166,16 |
| Котельная № 2 с.Небуг |
| Ремонт теплоизоляции тепловых сетей от котельной до района кладбища | 235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,61 |
| Ремонт тепловых сетей от детского сада до жилого дома №1 по ул.Газовиков | 0 | 286,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,25 |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №4 до жилого дома № 5 по ул.Газовиков | 0 | 0 | 118,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,68 |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №1 до жилого дома № 3 по ул.Газовиков | 0 | 0 | 0 | 424,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,97 |
| Ремонт тепловых сетей от клуба до жилого дома №3 по ул.Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,35 |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №1А до жилого дома № 5 по ул.Газовиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,39 |
| Ремонт тепловых сетей от жилого дома №5 до жилого дома № 7 по ул.Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,16 | 0 | 0 | 187,16 |
| Котельная № 3 пос.Тюменский |
| Ремонт тепловых сетей в районе жилого дома № 6 | 319,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,28 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-8 до жилых домов №№ 10,11 | 0 | 136,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,52 |
| Ремонт теплоизоляции тепловых сетей от дома № 3 до моста | 0 | 367,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,72 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 , жилого дома № 7 и набережной р.Казачка | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Ремонт тепловых сетей от набережной р.Казачка до жилого дома № 7 | 0 | 0 | 537,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,27 |
| Ремонт тепловых сетей от набережной р.Казачка до жилого дома № 1 и № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,16 |
| Ремонт тепловых сетей от набережной р.Казачка до жилого дома № 3 и № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,38 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-4 до жилого дома № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,04 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-1 до химбаклаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,82 | 0 | 0 | 0 | 248,82 |
| п.Сосновый, ремонт тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,13 |
| Итого | 720,03 | 1065,73 | 1063,31 | 794,9 | 900,59 | 335,71 | 1362,82 | 362,86 | 187,16 | 166,16 | 0 | 6959,26 |

## 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения

На расчетный срок в сельском поселении не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой    теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации  теплоснабжения в Российской Федерации (критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве  единой теплоснабжающей организации  определен МУП ЖКХ «Небугского сельского поселения»

# РАЗДЕЛ 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Дефицит тепловой энергии не выявлен, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не целесообразно.

# РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ  (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течении  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Небугского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края на момент разработки схемы теплоснабжения  бесхозяйные сети отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 11. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включая следующие главы

## 11. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

11.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На момент разработки Схемы в Небугском сельском поселении имеется четыре котельных, которая работает на отопление.

А) Зоны действия производственных котельных

На территории Небугского сельского поселения производственные котельные: отсутствуют.

Б) Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

В) Описание  функциональной структуры теплоснабжения поселения

Графическая схема теплоснабжения прилагается.

Г) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Работа котлов осуществляется,  согласно оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

Д) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям. В котельной учет отпущенного тепла ведется по счетчику.

Е) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистические данные об отказе и восстановлении оборудования котельной отсутствуют.

Ж) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2017-2018гг. не выдавались.

11.1.2.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

А) Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей прилагаются.

Б) Параметры тепловых сетей

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность, м | Подземная, м | Надземная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Агой | 3178 | - | - |
| Котельная с.Небуг | 5794 | - | - |
| Котельная пос.Тюменский | 4662 | - | - |
| Котельная п.Сосновый | 5097 | - | - |

В) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с анализом их обоснованности

Регулирования тепла в тепловых сетях осуществляется согласно температурного графика.

Температура подачи горячего водоснабжения должна быть не менее 60 0С, согласно  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Г) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика.

Д) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей  отсутствует.

Е) Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановления тепловых сетей  отсутствует.

Ж)  Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей, необходимо производить текущий ремонт и включить в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

З) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей

- При окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

И) Анализ работы  диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба в период отопительного сезона работает круглосуточно. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

11.1.3.  Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии

А) Применение отопления жилых помещений в  многоквартирных домах с использованием индивидуальных  квартирных источников тепловой энергии

На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отопление.

Б) Существующие  нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет:

- одноэтажные дома - 0,0406 Гкал/кв.м в месяц;

- двухэтажные дома - 0,0383 Гкал/кв.м в месяц;

- трехэтажные  дома - 0,0209 Гкал/кв.м в месяц;

- четырехэтажные дома - 0,0209 Гкал/кв.м в месяц;

- пятиэтажные дома - 0,0175 Гкал/кв.м в месяц;

- девятиэтажные дома - 0,0175 Гкал/кв.м в месяц;

- двенадцатиэтажные  дома - 0,0139 Гкал/кв.м в месяц.

В) Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Таблица 11

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая |
| Котельная с.Агой | 7,2 | 6,6 |
| Котельная с.Небуг | 6 | 5,5 |
| Котельная пос.Тюменский | 19,5 | 16,6 |
| Котельная п.Сосновый | 2,6 | 2,6 |

Г)  Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширение технологических зон нет необходимости, связи с тем, что в котельной  наблюдается резерв мощности.

11.1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

А) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котлы работают на мазуте и природном газе. Данные о запасах резервного топлива отсутствуют.

11.1.6. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 12

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | 35,3 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 18,73 |
| Произведено тепловой энергии за год-всего:,Гкал | 16365,4 |

11.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

А) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин,  приводивших к  снижению  качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой качественного теплоснабжения является:

1. Износ оборудования котельной;

2. Износ сетей теплотрассы.

Б) Описание существующих проблем организации  надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного  теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причинами технологических нарушений в тепловых сетях:

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов.

В) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Г) Описание существующих проблем  надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

    - Нехватка финансовых средств.

## 11.2.  Перспективное потребление тепловой  энергии на цели теплоснабжения

А) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 13

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Котельная с.Агой |
| Фактическая мощность котельной | 6,6 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 7,2 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 7,2 |
| Котельная с.Небуг |
| Фактическая мощность котельной | 5,5 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 6 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 6 |
| Котельная пос.Тюменский |
| Фактическая мощность котельной | 14 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 7 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 6 |
| Котельная п.Сосновый |
| Фактическая мощность котельной | 2,6 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 2,6 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 2,6 |

## 11.3. Электронная модель системы теплоснабжения  поселения, городского округа

Согласно постановления правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

## 11.4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

А) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой  нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 14

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| Котельная с.Агой | 7,2 | 6,6 | 0,6 | 7,2 | 6,6 |
| Котельная с.Небуг | 6 | 5,5 | 0,5 | 6 | 5,5 |
| Котельная пос.Тюменский | 19,5 | 16,6 | 2,9 | 19,5 | 14 |
| Котельная п.Сосновый | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,6 |

Б) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент составления Схемы в котельных наблюдается резерв мощности. По данным Генерального плана не планируется подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. Поэтому тепловая нагрузка на расчетный срок останется неизменной.

## 11.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

А) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

1. Централизованное теплоснабжение: ежегодные мероприятия по чистке и промывке грязевиков в котельной.

2. Индивидуальное теплоснабжение: ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет собственных средств.

3. Поквартирное отопление: стояки внутри квартир обслуживаются энергоснабжающей организацией. Остальной ремонт производится за счет собственников.

Б) Обоснование предлагаемых для строительства источников  тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

В) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

## 11.6. Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

А) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости.

Б) Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На расчетный срок не планируется строительство тепловых сетей, связи с тем, что для застройки во вновь осваиваемых района,  планируется децентрализованное отопление.

В) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально, т.к. существует один источник теплоснабжения.

Г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется.

Д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

Е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

## 11.7. Оценка надежности теплоснабжения

А) Перспективные  показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не было.

Б) Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью  прекращенной подачи тепловой энергии

Максимальное прекращение  подачи тепловой энергии – 4 часа.

В) Перспективные показатели, определяемые приведенным  объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям руководителей учреждений производится анализ причин недоотпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течении одного рабочего дня.

Г) Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Не производилось.

Д) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Рациональных тепловых схем с дублированными связями  и новыми технологиями нет.

Е) Установка резервного оборудования

В котельных установлены резервные котлы, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

## 11.8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы,  осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и)  купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании  критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Теплоснабжающие организация – МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» и ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ».

## 11.9. Решение по благоустройству территории

Решения по благоустройству территории при строительстве модульной котельной должны быть обусловлены требованиями технологического процесса, требованиями нормативных документов и условиями обслуживания оборудования и конструкций (СНиП II-35-76*). Площадь асфальтного покрытия ограничена бордюрами. Газоны отсыпать плодородным слоем толщиной 200 мм и засеять многолетними травами.

При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций почвенный слой подлежит снятию, перемещению на специально отведенную для этих целей территорию и дальнейшему использованию для рекультивации нарушенных земель.

После завершения строительства на территории должен быть восстановлен растительный слой по проектным отметкам, убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки, выполнены планировочные работы.

Озеленение газонов производится в два этапа:

- перед разбивкой газонов в грунт  внести азотно-фосфорное удобрение из расчета 25 г/м2;

- вторым этапом озеленения является внесение смеси семян газонных трав на глубину 1.5-2 см из расчета 50г/м2, по плодородному слою земли высотой h=0.15 м.

При устройстве газонов  используют состав травосмеси: газонная трава «Робустика» , «Орнаменталь». Газоны засеваются газонной смесью из расчета 50 г семян на 1 м2 с последующей заделкой семян и поливом. Первое скашивание производить через 3 недели после в схода травы. Для поддержания газонов в удовлетворительном состоянии требуется соблюдать агротехнику по уходу за насаждениями.

Решения по зонированию территории  обусловлены требованиями технологического процесса, габаритами, требованиями нормативных документов и условиями обслуживания оборудования и конструкций (СНиП II-35-76*).

Функциональное зонирование территории предусмотрено с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

На территории проектируемого участка транспортная связь осуществляется по проездам, объединяя их в единую транспортную систему.